ПРОЕКТ

Об утверждении требований энергетической

эффективности зданий, строений, сооружений

В соответствии со статьями 6 и 11 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4160, ст. 4206), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 742) и на основании пункта 52 Плана мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6114; 2010, № 18, ст. 2243, № 37, 
ст. 4675; № 40, ст. 5133), приказываю:

1. Утвердить требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, согласно приложению к настоящему приказу

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (И.А.Булгакова) 
не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

Министр 										 В.Ф. Басаргин

- Приложение

- к приказу Министерства

- регионального развития

- Российской Федерации

- от «___» ______ 2012 г № ____

ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

I. Сфера применения требований энергетической эффективности

1. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (далее – требования энергетической эффективности) подлежат применению в отношении зданий, строений, сооружений, за исключением категорий зданий, строений, сооружений, определенных частью 5 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, 
ст. 2291, № 31, ст. 4160, ст. 4206).

2. Выполнение требований энергетической эффективности является обязательным для лиц, осуществляющих проектирование, экспертизу, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт отапливаемых зданий, строений, сооружений.

3. Требования энергетической эффективности действуют для зданий, строений, сооружений, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу после вступления в силу требований энергетической эффективности,
либо в случаях подачи заявления о выдаче разрешения на строительство 
не подлежащих государственной экспертизе зданий, строений, сооружений после вступления в силу требований энергетической эффективности.

4. Требования энергетической эффективности определяются нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, уменьшенным 
по отношению к показателю годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, соответствующего базовому уровню требований энергетической эффективности:

– на 15 % по отношению к базовому уровню со дня вступления в силу требований энергетической эффективности;

– на 30 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года;

– на 40 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.

5. Выполнение застройщиком требований энергетической эффективности 
в течение срока, установленного пунктом 13 Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2011 г. № 18 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 742), или иными нормативными правовыми актами, должно обеспечиваться в отношении нормируемых суммарных удельных годовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных жилых домах, установленных 
строкой 1 таблицы № 4 настоящих требований энергетической эффективности.

6. При проведении капитального ремонта в отношении отдельных систем и конструкций зданий, строений, сооружений, не приводящего к достижению установленного требованиями энергетической эффективности нормируемого суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, необходимо соблюдать требования 
к минимальному значению приведенного сопротивления теплопередаче проходящих капитальный ремонт отдельных элементов и конструкций наружных ограждений здания в соответствии с требованиями, предъявляемыми при новом строительстве, согласно пунктам 11-13 настоящих требований энергетической эффективности, а также требования к отдельным видам инженерно-технического оборудования, установленные в пункте 14  настоящих требований энергетической эффективности.

II. Показатели, характеризующие выполнение

требований энергетической эффективности

7. Базовый уровень требований энергетической эффективности определяется нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (в объеме нагрева нормативного воздухообмена), отнесенного к площади квартир или к полезной площади отапливаемых помещений общественного здания и к градусо-суткам отопительного периода региона строительства, в соответствии с таблицами № 1 и № 2 настоящих требований энергетической эффективности, и тепловой энергии на горячее водоснабжение, рассчитываемой по формулам с использованием таблицы № 3.

Базовый уровень требований энергетической эффективности многоквартирных домов приведен в таблице 4 в колонке «базовые значения».

Таблица № 1

Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии  на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных

и многоквартирных домов qhу req, Вт·ч/(м2oCсут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 42,0 | -- | -- | -- |
| 100 | 34,7 | 37,5 | -- | -- |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | -- |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | - |
| 400 | -- | 25,0 | 26,4-31,0 | 32,3 |
| 600 | -- | 23,2-30,0 | 22,6-28,5 | 28,7 |
| 1000 |  | 22,0-28,7 | 21,0-27,0 | 26,4 |
| 1500 и более | -- | - | 25,9 | 25,2 |
| Примечания. 1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qhу.req должны определяться по линейной интерполяции. 2. Под отапливаемой площадью одноквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых помещений с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12 °С, для блокированных домов – площадь квартиры, а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой – сумма площадей квартир без летних помещений. 3. В домах в 2 и 3 этажа через черту и в 4-х этажных домах - на отопление и вентиляцию многоквартирных домов, остальные дома одноквартирные отдельно стоящие или сблокированные. |  |  |  |  |

Формула для определения удельного суммарного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение малоэтажных домов
 qh+hw.у.req  к Таблице №1

qh+hw.у.req = qh.у req  Dd  10-3+ 0,4  qhw[(70,2 + zht) + 36(351- zht)]  Sa / Sa.i,

где градусо-сутки отопительного периода Dd – (°С•сут), определяют по формуле
Dd=(tint-tht)zht,

где tint – расчетная средняя температура воздуха внутри здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций следующей группы зданий: жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов, гостиниц и общежитий – по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», введенному в действие с 1 марта 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 6 января 1999 г. № 1, включен в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3405) (далее ГОСТ 30494-96) – в интервале 20-22 °С; для группы зданий: общественные, кроме указанных выше, административных и бытовых, производственных и других зданий и помещений с влажным или мокрым режимом – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494-96 – в интервале 16-21°С; производственных зданий с сухим и нормальным режимами – по нормам проектирования соответствующих зданий;

tht, zht  –  средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность отопительного периода, сут;

qhw  ;  Sa ; Sa.i, –  определение обозначений приведено в табл. № 3.

Таблица № 2

Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоэтажных жилых и общественных зданий
qhу req, Вт·ч/(м2oCсут)

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3,4 |  | 5 |  | 6, 7 |  | 8, 9 |  | 10, 11 |  | 12 и выше |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице № 1 |  |  |  |  |  | По таблице № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 таблицы № 2 (с односменным и 1,5- сменным режимом работы) * | 34,6 38,6 |  | 30,8 34,8 |  | 28,9 33,0 |  | 26,3 30,3 |  | 23,9 27,9 |  | 22,3 26,3 |  |  | 21,4 25,5 | 20,2 24,1 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) ** | 33,8 37,8 |  | 32,8 36,8 |  | 31,8 35,8 |  | 30,8 34,8 |  | 29,3 33,4 |  | 28,3 32,4 |  |  | 27,7 31,8 | 26,9 31,0 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 36 |  |  |  |  |  | – |  | – |  | – |  |  | – | – |
| 5. Административного назначения (офисы) | 34,2 |  | 31,2 |  | 27,7 |  | 24,7 |  | 21,6 |  | 19,8 |  |  | 18,6 | 18,4 |
| 6.Сервисного обслуживания, культурно-досуговой и производственной направленности*** при: tint = 20 °С tint = 18 °С tint = 13-17 °С |  | 28,8 [6,4] 26,6 [5,9] 23,9 [5,3] |  | 27,5 [6,1] 25,7 [5,7] 23,0 [5,1] |  | 26,1 [5,8] 23,9 [5,3] 22,1 [4,9] |  | 25,2 [5,6] 23,0 [5,1] 21,2 [4,7] | 24,7 [5,5] 22,5 [5,0] 20,7 [4,6] | 24,2 [5,4] 22,0 [4,9] 20,2 [4,5] |  | 23,7 [5,3] 21,5 [4,8] 19,7 [4,4] |  |  | – – – |
| * Верхняя строка с односменным режимом работы; ** Верхняя строка с 1,5-сменным режимом работы; *** В квадратных скобках для зданий с высотой этажа от пола до потолка более 3,6 м, в Вт·ч/(м3oCсут) отапливаемого объема зданий. Остальные значения - на м2 полезной площади помещений. Примечание. Для регионов, имеющих значение Dd = 8000 oCсут и более, нормируемые qhу.req снижаются на 5 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула для определения удельного суммарного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий qh+hw.у.req  к Таблице №2:

qh+hw.у.req = qh.у req  Dd  10-3+ 0,022  qhw[(35,1+ zht) + 40(351- zht)]  Sa / Sa.i

Таблица № 3

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельной часовой величины

тепловой энергии на ее нагрев в средние за отопительный период сутки

| №п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды α, л/сутки | Норма общей/полез-ной площа-ди на 1 из-меритель Sа, м2/чел. | Удельная величина тепловой энергии qhw Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторми давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
| 2 | То же с умывальниками, мойками и душем | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 прожи-вающий | 70 | 12 | 17,0 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работаю-щий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздорови-тельные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного пи тания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работаю-щий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | то же | 8 | 30 | 0,7 |
| Примечания: - Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). - Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительству и проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. - Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящей таблицы для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. - В настоящей таблице удельный часовой норматив тепловой энергии qhw, Вт/м2 на нагрев нормы расхода горячей воды в средние сутки отопительного периода с учетом потерь теплоты в трубопроводах системы и полотенцесушителях соответствует указанной в соседнем столбце принятой величине общей площади квартиры в жилом доме на одного жителя или полезной площади помещений в общественном здании на одного больного, работающего, учащегося или ребенка, Sа, м2/чел.. Если в действительности окажется иная величина общей или полезной площади на одного человека, Sа.i, то удельный норматив тепловой энергии данного конкретного дома qhw.i изменится: qhw.i = qhw. · Sа / Sа.i |  |  |  |  |  |

Таблица № 4

Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных зданий, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективности, кВт·ч/(м2·год)

| № | Наименование удельного показателя | Градусо-сутки ото-пительного периода, °С·сут. | Базовое значение |  | Нормируемое значение, устанавливаемое со дня вступления в силу требований энергетической эффективности |  | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2016 |  | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 эт. | 12 эт. и выше | 5 эт. | 12 эт. и выше | 5 эт. | 12 эт. и выше | 5 эт. | 12 эт. и выше |
| 1 | Удельное энергопот-ребление на отопле-ние, вентиляцию и горячее водоснабже-ние в жилых многоквартирных зданиях высотой 5-12 этажей | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 168 216 264 312 360 408 | 158 196 234 272 310 348 | 142 182 222 262 302 342 | 135 168 201 134 267 300 | 117 150 183 216 249 282 | 112 140 168 196 224 252 | 100 128 156 184 212 240 | 95 118 141 164 187 210 |
| 2 | В том числе, удель-ный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в жи-лых многоквартирных зданиях высотой 5-12 этажей | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 48 96 144 192 240 288 | 38 76 114 152 190 228 | 40 80 120 160 200 240 | 33 66 99 132 165 198 | 33 66 99 132 165 198 | 28 56 84 112 140 168 | 28 56 84 112 140 168 | 23 46 69 92 115 138 |
| Примечание. 1. Приводимые значения - на м2 общей площади квартир без летних помещений; 2. Для зданий высотой с 6 по 11 этаж значение определяется по линейной интерполяции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Проектируемые, реконструируемые или прошедшие капитальный ремонт жилые многоквартирные здания, подлежащие обязательному установлению класса энергетической эффективности согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», должны соответствовать нормируемым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствующих периодах до 2020 года согласно таблице № 4 настоящих требований энергетической эффективности. Установление класса производится по величине отклонения расчетного (фактического) удельного годового теплопотребления от базового значения в соответствие с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 апреля 2011г. № 161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома».

9. Удельный годовой расход электрической энергии определяется произведением удельной расчетной мощности установленного электрооборудования на годовое число часов ее использования.

10. Общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей определяются суммированием годовых удельных расходов: тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, тепловой энергии на тепловые завесы (при наличии), тепловой энергии на горячее водоснабжение, электрической энергии на искусственное освещение и бытовые нужды, тепловой и электрической энергии на кондиционирование (охлаждение). Указанные расходы проводятся согласно перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3405).

III. Обязательные технические требования,
обеспечивающие достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности

11. При проектировании, строительстве, реконструкции должны использоваться архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие установленный уровень энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при соблюдении требуемых санитарно-гигиенических условий.

12. При проектировании, строительстве, реконструкции элементы 
и конструкции зданий, строений, сооружений и их эксплуатационные свойства должны обеспечивать установленный уровень энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, и предусматривать снижение расхода энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период с учетом обеспечения необходимого микроклимата в здании для проживания и деятельности людей, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических условий работы технического оборудования.

Для выполнения требований энергетической эффективности в течение всего срока эксплуатации задний, строений, сооружений, при проектировании, строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений следует обеспечивать долговечность ограждающих конструкций путем применения материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов.

13. Для соблюдения требований энергетической эффективности и для обеспечения комфортного микроклимата в здании для проживания и деятельности людей, устанавливаются требования нормируемого минимального сопротивления теплопередаче отдельных элементов и конструкций наружных ограждений здания согласно таблице № 5 настоящих требований энергетической эффективности и со дня вступления в силу данных Требований для жилых и общественных зданий увеличения приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен, покрытий и перекрытий по отношению к минимальному уровню на 15% и использование окон с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,8 м2·°С/Вт для местностей с величиной градусо-суток более 4000 и 0,55 для остальных. Далее с 2016 г. для тех же зданий увеличение приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен, покрытий и перекрытий по отношению к минимальному уровню табл.4 еще на 30% и переход к окнам с сопротивлением теплопередаче не менее 1,0 м2·°С/Вт для местностей с величиной градусо-суток более 4000 и 0,8 м2·°С/Вт для остальных.

В основе выбора теплозащиты зданий используется потребительский подход, согласно которому достижение требуемого показателя энергоэффективности возможно как за счет повышения теплозащиты здания, так и за счет применения других энергосберегающих решений. При этом допускается снижение сопротивления теплопередаче наружных ограждений, за исключением светопрозрачных, против указанного в данном пункте, но не ниже требований таблицы № 5 настоящего документа, при условии обеспечения требуемого показателя энергоэффективности. Снижение сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждений допускается не более чем на 5% относительно нормируемых значений сопротивления теплопередаче.

Таблица № 5

## Требования нормируемого минимального сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для зданий, Rопр, м2·°С/Вт

| Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут. | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rопр, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стен | покрытий и перекрытий над проездами и эркерами | перекрытий чердачных, над техпод-польями | окон и бал-конных две-рей, витрин и витражей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Жилые здания, гостиницы, общежития, поликлиники, лечебные учреждения, школы, дома-интернаты, детские дошкольные учреждения, хосписы | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 | 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 | 2,8 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 | 0,30 0,45 0,60 0,70 0,75 0,80 |
| 2. Общественные, кроме перечис-ленных выше, административного назначения (офисы), сервисного обслуживания и культурно-досуговые, склады | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 1,6 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 | 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 | 2,0 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 | 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами и с избытками явной теплоты менее 23 Вт/м3 | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 |
| Примечание. Промежуточные значения Rопр следует определять линейной интерполяцией. Rопр, (м2·°С/Вт) - приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания (физическая величина, характеризующая усредненную по площади плотность потока теплоты через фрагмент теплозащитной оболочки здания в стационарных условиях теплопередачи, численно равная отношению разности температур по разные стороны фрагмента к усредненной по площади плотности потока теплоты через фрагмент). Под фрагментом наружных стен принимается фасад здания либо один промежуточный этаж, если стены этого этажа не отличаются от других этажей, с учетом опирания на перекрытия и откосов проемов без учета их заполнений. |  |  |  |  |  |

14. Требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, включая инженерные системы, которым должно отвечать вводимое в эксплуатацию при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте здание:

14.1. оборудование приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, в квартирах (с 1 июля 2012г.), помещениях общего пользования и сдаваемых в пользование третьим лицам;

14.2. оборудование устройствами автоматического регулирования температуры теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, в том числе с пофасадным авторегулированием;

14.3. оборудование устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время 
в зимний период;

14.4. оборудование теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания;

14.5. оборудование регуляторами давления воды в системах холодного  и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение 
(для многоквартирных домов – на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования);

14.6. оборудование энергосберегающими осветительными приборами 
в местах общего пользования;

14.7. установка оборудования, обеспечивающего выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, автоматические выключатели через заданный период времени);

14.8. оборудование дверными доводчиками (в многоквартирных домах –  для всех дверей в местах общего пользования);

14.9. оборудование наружных входов тамбурами глубиной не менее 1,5 м или вращающимися дверями;

14.10. оборудование оконных конструкций, устанавливаемых в жилых помещениях и помещениях общего пользования, элементами фурнитуры с функцией микровентиляции (инфильтрации) воздуха в помещения.

14.11. оборудование отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

14.12. оборудование лифтами с классом энергетической эффективности 
не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

14.13. оборудование электродвигателями для вентиляторов вентсистем, лифтов, перемещения воды во внутридомовых системах отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, систем кондиционирования с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

14.14. оборудование устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного или горячей воды 
на бытовые нужды, использование рециркуляции);

14.15. оборудование устройствами, позволяющими снижать пиковую нагрузку в системах холодоснабжения за счет использования охлаждаемых перекрытий для аккумуляции холода в ночное время;

14.16. оборудование устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей.

15. Требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, включая инженерные системы, которым должно отвечать вводимое в эксплуатацию при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте здание действуют в следующие сроки:

– по пунктам 14.1 – 14.10 – со дня вступления в силу требований энергетической эффективности;

– по пунктам 14.1 – 14.16 – с 1 января 2016 года.

IV. Дополнительные технические требования, обеспечивающие достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности

16. С 1 января 2013 года:

– для новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых, модернизи-руемых жилых и общественных зданий суммарные удельные годовые расходы первичной энергии (энергоносителей) на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, на тепловые завесы (при наличии), на горячее водоснаб-жение, на искусственное освещение, бытовые нужды и кондиционирование (охлаждение) не могут превышать общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей, определяемых на основании пункта 10 настоящего приказа, более чем в 1,5 раза;

– для новых, проектируемых, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий предусматривать техническую возможность интеграции в инженерные системы дома нетрадиционных источников энергии и вторичных энергоресурсов.